## Plan1
Quantitativo
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 6
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1
1.4 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200
1.5 | Placa de identificação em aço inox, 0,5x100x60 mm, com gravação indelével, para fixação em postes e caixas de passagem, conforme descrito no item 6.12 do Projeto Básico | un | 500
2 | TRECHO 1
2.1 | DUTOS E ESCAVAÇÕES
2.1.1 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 550
2.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 99
2.1.3 | Escavação mecânica reaterro e compactação de vala em material de 2ª categoria | m³ | 21
2.1.4 | Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, reforçado e corrugado, seção circular com corrugação helicoidal, com tampa e arama-guia, inclusive instalação | m | 2530
2.1.5 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2´ - com acessórios | m | 212
2.1.6 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | 68
2.1.7 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 550
2.1.8 | Caixa de passagem para travessia subterrânea dos circuitos de baixa tensão ou comunicação constituída em polipropileno de alta resistência com dimensões internas de 60x40x59cm, resistência mecânica mínima de 15kN e possuir marcações para furação e instalação de eletroduto PEAD corrugado helicoidal de 2”, em quantidade mínima de 6 em cada face de menor dimensão da caixa. Incluso fundo brita para drenagem. - Fornecimento e instalação | un | 34
2.1.9 | Tampa confeccionada de ferro fundido nodular FE 50007, removível, compatível com a caixa e dimensões de 60x40 cm sem articulação, classe B125, sistema de encaixe com requadro de ferro fundido nodular, pintado na cor preta com tinta betuminosa aplicada por imersão, superfície antiderrapante com dispositivo para levantamento, possuir as marcações "NBR1060", "NODULAR", "ENERGIA", "PERIGO ELETRICIDADE" e identificação indicada no item 6.12 do Projeto Básico | un | 23
2.1.10 | Tampa confeccionada de ferro fundido nodular FE 50007, removível, compatível com a caixa e dimensões de 60x40 cm sem articulação, classe B125, sistema de encaixe com requadro de ferro fundido nodular, pintado na cor preta com tinta betuminosa aplicada por imersão, superfície antiderrapante com dispositivo para levantamento, possuir as marcações "NBR1060", "NODULAR", "DADOS" e identificação indicada no item 6.12 do Projeto Básico | un | 11
2.1.11 | FITA SUBTERRÂNEA PARA ATERRAMENTO, LARGURA 75 MM - COMP. 300 M | UN | 3
2.1.12 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | m³ | 120
2.1.13 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 165
2.1.14 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m² | 21
2.1.15 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 36
2.1.16 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 36
2.2 | BAIXA TENSÃO
2.2.1 | Poste de aço galvanizado a fogo com 1 pétala para iluminação conforme consta o item 5.10. do Projeto Básico. Incluso base de concreto, chumbadores, porcas e arruelas -Fornecimento e instalação. | un | 13
2.2.2 | Poste de aço galvanizado a fogo com 2 pétalas para iluminação conforme consta o item 5.10. do Projeto Básico. Incluso base de concreto, chumbadores, porcas e arruelas -Fornecimento e instalação. | un | 3
2.2.3 | Braço ornamental para poste em PRFV conforme previsto no item 5.9 do projeto básico. - Fornecimento e instalação | un | 5
2.2.4 | Luminária LED conforme descrito no item 5.11. do Projeto Básico. - Fornecimento e instalação. | un | 24
2.2.5 | Conector de derivação à prova d'água, tipo T, entrada/saída para 3 cabos, IP68, para cabo PP 1kV 3x2,5mm², 3x4mm² ou 3x6mm², 20A, prensa cabo roscável, removível e vedado | un | 29
2.2.6 | Controlador para telegestão segundo o item 5.11 do projeto básico. - Fornecimento e instalação | un | 3
2.2.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | M | 43
2.2.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BRANCO | M | 43
2.2.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO | M | 43
2.2.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | M | 43
2.2.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | M | 33
2.2.12 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 2015
2.2.13 | Cabo de cobre PP 2 x 0,75 mm2, 450/750v para circuito de comando de telegestão, inclusive instalação | m | 1100
2.2.14 | As Built | m² | 186
2.3 | ALTA TENSÃO
2.3.1 | ESTRUTURA 1
2.3.1.1 | Poste em PRFV conforme item 5.8 com resistência de 1000 daN. Incluso engastamento com concreto e perfuração com trado. Fornecimento e instalação. | un | 1
2.3.1.2 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
2.3.1.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6
2.3.1.4 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 110 mm (4") | unid | 2
2.3.1.5 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | un | 7.4
2.3.1.6 | Mufla polimérica interna com a parte externa de silicone com NBI maior de 170kV para cabos de cobre 95mm² 34,5kV - Fornecimento e instalação | un | 4
2.3.1.7 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | UN | 4
2.3.1.8 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
2.3.1.9 | PORCA SEXTAVADA, GALV., 1/2" | un | 4
2.3.1.10 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 15
2.3.1.11 | TERMINAL PRESSAO SAPATA 25-35MM2 M1,0 QA26-B - BURNDY | UN | 4
2.3.1.12 | Mufla polimérica externa com a parte externa de silicone com NBI maior de 170kV para cabos de cobre 95mm² 34,5kV - Fornecimento e instalação | un | 4
2.3.1.13 | Suporte para mufla - Fornecimento | m | 4
2.3.1.14 | Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo reforçado com chapa de encosto em 90° - ref. F-47 E313.0007 CELESC | un | 7
2.3.1.15 | Instalação de cruzeta em PRFV com furações padrão E313.0017 CELESC - Exclusive fornecimento. | unidade | 3
2.3.1.16 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - ref. 1626 E313.0007 CELESC. | un | 1
2.3.1.17 | PORCA QUADRADA DE AÇO GALV M16 - Padrão E313.0007 CELESC | un | 18
2.3.1.18 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM - Padrão E313.0007 CELESC | un | 24
2.3.1.19 | MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 726X38 MM - Padrão CELESC E313.0007 (F-19) - fornecimneto e instalação | un | 3
2.3.1.20 | PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16X300MM - ref. 1625 E313.0007 CELESC | un | 2
2.3.1.21 | Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm - ref. 1620 E313.0007 CELESC | un | 3
2.3.1.22 | FORNECIMENTO DE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA - ref. 1743 E313.0007 CELESC | un | 3
2.3.1.23 | Isolador tipo bastão de ancoragem polimérico 34,5kV, 70kN, distância de arco a seco 310mm, distância de escoamento 710mm, ruptura mecânica a 7000kgf, fornecido com pino cabeça abaulada M16x50mm zincado, e contra-pino 9,6x35mm, NBR 15122 - Fornecimento e instalação | un | 3
2.3.1.24 | OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALV. - ref. F-25 E313.0007 CELESC | un | 3
2.3.1.25 | MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO - ref. F-22 E313.0007 CELESC | un | 3
2.3.1.26 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CABO TODOS AS BITOLAS - ref. M-01 E313.0007 CELESC | un | 3
2.3.1.27 | Cabos de alta tensão (13,8 kV) constituídos de cobre nu, têmpera meio dura, 70mm² de seção nominal, da classe 3A com 19 fios cada um com diâmetro mínimo de 2,12mm. - Fornecimento e instalação. | m | 9
2.3.1.28 | Conector cunha de derivação 70/70mm² fabricado em liga de cobre com composto anti-óxido, NBR 5370, ANSI C119,4/UL - Fornecimento e instalação | un | 6
2.3.1.29 | Conector torquimétrico Cobre 70-95mm², com 2 parafusos torquimétricos - Fornecimento e instalação | un | 3
2.3.1.30 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 3
2.3.1.31 | Parafuso cabeça francesa M12x45mm, galvanizado a fogo, padrão CELESC | un | 4
2.3.1.32 | Arruela de Pressão M12 galvanizada a fogo, padrão CELESC | un | 4
2.3.1.33 | Porca cabeça quadrada M12 galvanizada a fogo, padrão CELESC | un | 4
2.3.1.34 | ARRUELA PRESSAO, GALV., 1/2" | UN | 4
2.3.2 | ESTRUTURA 3
2.3.2.1 | Poste em PRFV conforme item 5.8 com resistência de 600 daN. Incluso engastamento com concreto e perfuração com trado. Fornecimento e instalação. | un | 1,0 x 3,00 = 3.0
2.3.2.2 | Isolador pilar polimérico da classe 34,5kV conforme item 5.13. do projeto básico. Incluso pino em aço galvanizado - Fornecimento e instalação | un | 3,0 x 3,00 = 9.0
2.3.2.3 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | Un | 3,0 x 3,00 = 9.0
2.3.3 | ESTRUTURA 10
2.3.3.1 | Poste em PRFV conforme item 5.8 com resistência de 1000 daN. Incluso engastamento com concreto e perfuração com trado. Fornecimento e instalação. | un | 1
2.3.3.2 | Instalação de cruzeta em PRFV com furações padrão E313.0017 CELESC - Exclusive fornecimento. | unidade | 2
2.3.3.3 | MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 726X38 MM - Padrão CELESC E313.0007 (F-19) - fornecimneto e instalação | un | 2
2.3.3.4 | PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16X300MM - ref. 1625 E313.0007 CELESC | un | 3
2.3.3.5 | Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm - ref. 1620 E313.0007 CELESC | un | 2
2.3.3.6 | Isolador tipo bastão de ancoragem polimérico 34,5kV, 70kN, distância de arco a seco 310mm, distância de escoamento 710mm, ruptura mecânica a 7000kgf, fornecido com pino cabeça abaulada M16x50mm zincado, e contra-pino 9,6x35mm, NBR 15122 - Fornecimento e instalação | un | 3
2.3.3.7 | OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALV. - ref. F-25 E313.0007 CELESC | un | 3
2.3.3.8 | MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO - ref. F-22 E313.0007 CELESC | un | 3
2.3.3.9 | Conector cunha de derivação 70/70mm² fabricado em liga de cobre com composto anti-óxido, NBR 5370, ANSI C119,4/UL - Fornecimento e instalação | un | 6
2.3.3.10 | Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo reforçado com chapa de encosto em 90° - ref. F-47 E313.0007 CELESC | un | 6
2.3.3.11 | Chave fusível polimérica para distribuição base C, 34,5kV, NBI 170kV, 300A (base), contato principal em cobre eletrolítico prateado, conectores paralelos estanhados para cabos 10 a 120mm², com gancho para operação em carga, partes ferrosas galvanizadas a quente, com cartucho porta-fusível 100A - Fornecimento e instalação | un | 3
2.3.3.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6
2.3.3.13 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 110 mm (4") | unid | 2
2.3.3.14 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | un | 6
2.3.3.15 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
2.3.3.16 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | Un | 3
2.3.3.17 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 3
2.3.3.18 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CABO TODOS AS BITOLAS - ref. M-01 E313.0007 CELESC | un | 3
2.3.3.19 | FORNECIMENTO DE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA - ref. 1743 E313.0007 CELESC | un | 3
2.3.3.20 | Cabos de alta tensão (13,8 kV) constituídos de cobre nu, têmpera meio dura, 70mm² de seção nominal, da classe 3A com 19 fios cada um com diâmetro mínimo de 2,12mm. - Fornecimento e instalação. | m | 13.5
2.3.3.21 | Isolador pilar polimérico da classe 34,5kV conforme item 5.13. do projeto básico. Incluso pino em aço galvanizado - Fornecimento e instalação | un | 3
2.3.3.22 | PORCA QUADRADA DE AÇO GALV M16 - Padrão E313.0007 CELESC | un | 17
2.3.3.23 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM - Padrão E313.0007 CELESC | un | 22
2.3.3.24 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 15
2.3.3.25 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
2.3.4 | Cabos de alta tensão (13,8 kV) constituídos de cobre nu, têmpera meio dura, 70mm² de seção nominal, da classe 3A com 19 fios cada um com diâmetro mínimo de 2,12mm. - Fornecimento e instalação. | m | 450
2.3.5 | Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico de 15 a 112,5kva | un | 1
2.3.6 | INSTALACAO DE REDE 13,8KV COM 3 CONDUTORES | un | 1
2.3.7 | As Built | m² | 186
2.4 | ILHA DE CARGA
2.4.1 | Muro de fechamento em bloco de concreto c/ fundação a trado e viga baldrame, (espessura 15cm) | m² | 7.87
2.4.2 | Laje de concreto espessura 10cm, fck 20MPa, para cobertura de medidor de energia. | m² | 1.4375
2.4.3 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | m² | 18.63
2.4.4 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE | m² | 18.63
2.4.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 18.63
2.4.6 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 1.6716
2.4.7 | Quadro de distribuição fabricado em alumínio extrudado, em chapas de estrutura mínima de 2,65 mm, com pintura epóxi na cor cinza, grau de proteção mínima IP54 e dimensões 700x600x200mm. Deverá possuir chapa base para montagem de componentes, trilho DIN, barramentos de fase, neutro e terra montados de acordo com diagramas unifilares correspondentes. - Fornecimento e instalação. | un | 1
2.4.8 | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | un | 1
2.4.9 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3
2.4.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
2.4.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
2.4.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
2.4.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5
2.4.14 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO PINO 2,5MM2 | un | 12
2.4.15 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO PINO 4,0MM2 | un | 16
2.4.16 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO PINO 6,0MM2 | un | 10
2.4.17 | DPS Classe I/II - 275V - 1 polo - Corrente de impulso (10/350µs): 12,5kA - Corrente de descarga máxima (8/20µs): 60kA. | un | 4
2.4.18 | Caixa de passagem para instalação de tomada trifásica, 4 embutes, com proteção IP 54 e dimensões de 80x80x60mm. Fornecimento e instalação | Un | 4
2.4.19 | Caixa 4x2 de 1" para tomada de área externa com proteção IP54. Fornecimento e instalaçao | Un | 3
2.4.20 | Tomada para área externa 2P+T com grau de proteção IP54. Fornecimento e instalação | Un | 3
2.4.21 | Tomada trifásica de embutir, grau de proteção IP 44, 5 pólos, 16A, 380/440V. Fornecimento e instalação. | Un | 2
2.4.22 | Tomada trifásica de embutir, grau de proteção IP 44, 5 pólos, 32A, 380/440V. Fornecimento e instalação. | Un | 2
2.4.23 | Isolador Epoxi Laranja de Baixa Tensão 30x30mm 1/4". Fornecimento e instalação. | Un | 4
2.4.24 | Chapa em fibra vidro 4mm | m² | 0.42
2.4.25 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Un | 1
2.4.26 | PARAFUSO SEXT.AÇO INOX ROSCA M6X45MM TEL-5346 OU EQUIVALENTE | UN | 4
2.4.27 | ARRUELA DE PRESSAO EM ACO INOX REF. TEL-5303 OU EQUIVALENTE | UN | 4
2.4.28 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - PRETO | m | 4
2.4.29 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - AZUL | m | 4
2.4.30 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - VERDE | m | 4
2.4.31 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - AMARELO | m | 5
2.4.32 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - PRETO | m | 5
2.4.33 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - BRANCO | m | 4
2.4.34 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - VERMELHO | m | 4
2.4.35 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - AZUL | m | 5
2.4.36 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - VERDE | m | 5
2.4.37 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - PRETO | m | 4
2.4.38 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - BRANCO | m | 4
2.4.39 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - VERMELHO | m | 4
2.4.40 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - AZUL | m | 4
2.4.41 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - VERDE | m | 4
2.4.42 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | M | 2
2.4.43 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BRANCO | M | 2
2.4.44 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO | M | 2
2.4.45 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | M | 2
2.4.46 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | M | 2
2.4.47 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 4
2.4.48 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 4
2.4.49 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10
2.4.50 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 10
2.4.51 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
2.4.52 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
2.4.53 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 2
2.4.54 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
2.4.55 | LÂMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27 | UN | 2
2.4.56 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | UN | 1
2.4.57 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 3
2.4.58 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6
2.4.59 | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | un | 5
2.5 | COMUNICAÇÃO
2.5.1 | Remoção e reinstalação de câmera fixa para CFTV, com fornecimento de abraçadeiras BAP3, exclusive câmera | un | 8
2.5.2 | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1"" | M | 12
2.5.3 | Terminal de conexão SPTF d=1" para tubo metálico flexível (ref. sealtubo ou similar) | un | 16
2.5.4 | CABO ÓPTICO CFOA-SM-ARD-G 12F G-652D (ABNT CL) para uso subterrâneo em redes de distribuição, inclusive instalação | m | 620
2.5.5 | PRENSA CABOS EM NYLON, 1" | UN | 8
2.5.6 | Caixa de emenda óptica aérea/subterrânea 72 FO, com instalação | un | 1
2.5.7 | Plaqueta de identificação amarela para cabos de fibra ótica, 90x60mm | un | 20
2.5.8 | Guaina organizador espiral tube, 1/2", 12,4mm | m | 10
2.5.9 | Fusão de cabo de fibra óptica | un | 129
2.5.10 | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA | CJ | 8
2.5.11 | As Built | m² | 186
2.6 | REMOÇÃO
2.6.1 | Remoção de poste de concreto | un | 16
2.6.2 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 620
3 | TRECHO 2
3.1 | DUTOS E ESCAVAÇÕES
3.1.1 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 835
3.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 139.5
3.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 18
3.1.4 | Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, reforçado e corrugado, seção circular com corrugação helicoidal, com tampa e arama-guia, inclusive instalação | m | 2960
3.1.5 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2´ - com acessórios | m | 340
3.1.6 | Eletroduto corrugado flexivel 3" em PEAD, reforçado e corrugado, seção circular com corrugação helicoidal, com tampa e arama-guia, inclusive instalação | m | 2775
3.1.7 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | 102
3.1.8 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 835
3.1.9 | Caixa de passagem para travessia subterrânea dos circuitos de baixa tensão ou comunicação constituída em polipropileno de alta resistência com dimensões internas de 60x40x59cm, resistência mecânica mínima de 15kN e possuir marcações para furação e instalação de eletroduto PEAD corrugado helicoidal de 2”, em quantidade mínima de 6 em cada face de menor dimensão da caixa. Incluso fundo brita para drenagem. - Fornecimento e instalação | un | 53
3.1.10 | *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa | un | 12
3.1.11 | Tampa confeccionada de ferro fundido nodular FE 50007, removível, compatível com a caixa e dimensões de 60x40 cm sem articulação, classe B125, sistema de encaixe com requadro de ferro fundido nodular, pintado na cor preta com tinta betuminosa aplicada por imersão, superfície antiderrapante com dispositivo para levantamento, possuir as marcações "NBR1060", "NODULAR", "ENERGIA", "PERIGO ELETRICIDADE" e identificação indicada no item 6.12 do Projeto Básico | un | 46
3.1.12 | Tampa confeccionada de ferro fundido nodular FE 50007, removível, compatível com a caixa e dimensões de 60x40 cm sem articulação, classe B125, sistema de encaixe com requadro de ferro fundido nodular, pintado na cor preta com tinta betuminosa aplicada por imersão, superfície antiderrapante com dispositivo para levantamento, possuir as marcações "NBR1060", "NODULAR", "DADOS" e identificação indicada no item 6.12 do Projeto Básico | un | 19
3.1.13 | Caixa de passagem para travessia subterrânea dos circuitos de alta tensão constituída em polipropileno de alta resistência com dimensões internas de 80x80x80cm, resistência mecânica mínima de 15kN e possuir no mínimo 4 marcações para furação e instalação de eletroduto PEAD corrugado helicoidal de 2”, em quantidade mínima de 4 em pelo menos duas faces opostas da caixa. Compatível com utilização de fundo com brita, para drenagem. - Fornecimento e instalação | un | 10
3.1.14 | Tampa confeccionada de ferro fundido nodular FE 50007, removível, sistema de encaixe com requadro de ferro fundido nodular, compatível com a caixa e dimensões de 80x80 cm sem articulação, classe B125, pintado na cor preta com tinta betuminosa aplicada por imersão, superfície antiderrapante com dispositivo para levantamento, apresentar as seguintes marcações, de forma legível e indelével: (número da norma ABNT correspondente (NBR-10160); material empregado na fabricação (NODULAR); inscrições “ALTA TENSÂO”, “PERIGO ELETRICIDADE"; identificação de posicionamento e controle indicada na sessão 6.12 do Projeto Básico.) | un | 10
3.1.15 | FITA SUBTERRÂNEA PARA ATERRAMENTO, LARGURA 75 MM - COMP. 300 M | UN | 3
3.1.16 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | m³ | 157.5
3.1.17 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 139.5
3.1.18 | Corte e remoção de árvores | m³ | 32
3.1.19 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 47.25
3.1.20 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 47.25
3.2 | BAIXA TENSÃO
3.2.1 | Braço ornamental para poste em PRFV conforme previsto no item 5.9 do projeto básico. - Fornecimento e instalação | un | 17
3.2.2 | Luminária LED conforme descrito no item 5.11. do Projeto Básico. - Fornecimento e instalação. | un | 17
3.2.3 | Refletor LED 200 VA para uso externo, conforme descrito no item 5.12 do projeto básico, inclusive instalação. | un | 24
3.2.4 | Conector de derivação à prova d'água, tipo T, entrada/saída para 3 cabos, IP68, para cabo PP 1kV 3x2,5mm², 3x4mm² ou 3x6mm², 20A, prensa cabo roscável, removível e vedado | un | 46
3.2.5 | Controlador para telegestão segundo o item 5.11 do projeto básico. - Fornecimento e instalação | un | 3
3.2.6 | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 | M | 470
3.2.7 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 765
3.2.8 | Cabo de cobre PP 2 x 0,75 mm2, 450/750v para circuito de comando de telegestão, inclusive instalação | m | 1555
3.2.9 | Remoção de condutor aparente | m | 60
3.2.10 | Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor | un | 6
3.2.11 | SERVICO EMPREITADO-INSTALACAO DE QUADRO 12 DISJUNTORES | UN | 6
3.2.12 | Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo até 6,5 mm | m | 60
3.2.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
3.2.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
3.2.15 | As Built | m² | 157.5
3.3 | ALTA TENSÃO
3.3.1 | ESTRUTURA 1
3.3.1.1 | Instalação de poste em PRFV conforme com resistência de 600-1.000 daN. Incluso engastamento com concreto e perfuração com trado. Exclusive fornecimento. | un | 1,0 x 2,00 = 2.0
3.3.1.2 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0 x 2,00 = 2.0
3.3.1.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,0 x 2,00 = 12.0
3.3.1.4 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 110 mm (4") | unid | 2,0 x 2,00 = 4.0
3.3.1.5 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | un | 7,4 x 2,00 = 14.8
3.3.1.6 | Mufla polimérica interna com a parte externa de silicone com NBI maior de 170kV para cabos de cobre 95mm² 34,5kV - Fornecimento e instalação | un | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.1.7 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | UN | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.1.8 | ARRUELA PRESSAO, GALV., 1/2" | UN | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.1.9 | PORCA SEXTAVADA, GALV., 1/2" | un | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.1.10 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 98,0 x 2,00 = 196.0
3.3.1.11 | TERMINAL PRESSAO SAPATA 25-35MM2 M1,0 QA26-B - BURNDY | UN | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.1.12 | Mufla polimérica externa com a parte externa de silicone com NBI maior de 170kV para cabos de cobre 95mm² 34,5kV - Fornecimento e instalação | un | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.1.13 | Suporte para mufla - Fornecimento | m | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.1.14 | Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo reforçado com chapa de encosto em 90° - ref. F-47 E313.0007 CELESC | un | 7,0 x 2,00 = 14.0
3.3.1.15 | Cruzeta de fibra de vidro 90x110x2400mm, furações padrão E313.0017 CELESC. - Fornecimento e instalação | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.1.16 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - ref. 1626 E313.0007 CELESC. | un | 1,0 x 2,00 = 2.0
3.3.1.17 | PORCA QUADRADA DE AÇO GALV M16 - Padrão E313.0007 CELESC | un | 18,0 x 2,00 = 36.0
3.3.1.18 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM - Padrão E313.0007 CELESC | un | 24,0 x 2,00 = 48.0
3.3.1.19 | MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 726X38 MM - Padrão CELESC E313.0007 (F-19) - fornecimneto e instalação | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.1.20 | PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16X300MM - ref. 1625 E313.0007 CELESC | un | 2,0 x 2,00 = 4.0
3.3.1.21 | Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm - ref. 1620 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.1.22 | FORNECIMENTO DE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA - ref. 1743 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.1.23 | Isolador tipo bastão de ancoragem polimérico 34,5kV, 70kN, distância de arco a seco 310mm, distância de escoamento 710mm, ruptura mecânica a 7000kgf, fornecido com pino cabeça abaulada M16x50mm zincado, e contra-pino 9,6x35mm, NBR 15122 - Fornecimento e instalação | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.1.24 | OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALV. - ref. F-25 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.1.25 | MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO - ref. F-22 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.1.26 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CABO TODOS AS BITOLAS - ref. M-01 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.1.27 | Cabos de alta tensão (13,8 kV) constituídos de cobre nu, têmpera meio dura, 70mm² de seção nominal, da classe 3A com 19 fios cada um com diâmetro mínimo de 2,12mm. - Fornecimento e instalação. | m | 9,0 x 2,00 = 18.0
3.3.1.28 | Conector cunha de derivação 70/70mm² fabricado em liga de cobre com composto anti-óxido, NBR 5370, ANSI C119,4/UL - Fornecimento e instalação | un | 6,0 x 2,00 = 12.0
3.3.1.29 | Conector torquimétrico Cobre 70-95mm², com 2 parafusos torquimétricos - Fornecimento e instalação | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.1.30 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.1.31 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.1.32 | Parafuso cabeça francesa M12x45mm, galvanizado a fogo, padrão CELESC | un | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.1.33 | Arruela de Pressão M12 galvanizada a fogo, padrão CELESC | un | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.1.34 | Porca cabeça quadrada M12 galvanizada a fogo, padrão CELESC | un | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.2 | ESTRUTURA 2
3.3.2.1 | Instalação de poste em PRFV conforme com resistência de 600-1.000 daN. Incluso engastamento com concreto e perfuração com trado. Exclusive fornecimento. | un | 1
3.3.2.2 | Cruzeta de fibra de vidro 90x110x2400mm, furações padrão E313.0017 CELESC. - Fornecimento e instalação | un | 4
3.3.2.3 | FORNECIMENTO DE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA - ref. 1743 E313.0007 CELESC | un | 6
3.3.2.4 | PORCA QUADRADA DE AÇO GALV M16 - Padrão E313.0007 CELESC | un | 30
3.3.2.5 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM - Padrão E313.0007 CELESC | un | 36
3.3.2.6 | MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 726X38 MM - Padrão CELESC E313.0007 (F-19) - fornecimneto e instalação | un | 4
3.3.2.7 | PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16X300MM - ref. 1625 E313.0007 CELESC | un | 2
3.3.2.8 | Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm - ref. 1620 E313.0007 CELESC | un | 4
3.3.2.9 | Isolador tipo bastão de ancoragem polimérico 34,5kV, 70kN, distância de arco a seco 310mm, distância de escoamento 710mm, ruptura mecânica a 7000kgf, fornecido com pino cabeça abaulada M16x50mm zincado, e contra-pino 9,6x35mm, NBR 15122 - Fornecimento e instalação | un | 6
3.3.2.10 | OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALV. - ref. F-25 E313.0007 CELESC | un | 6
3.3.2.11 | MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO - ref. F-22 E313.0007 CELESC | un | 6
3.3.2.12 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CABO TODOS AS BITOLAS - ref. M-01 E313.0007 CELESC | un | 6
3.3.2.13 | Conector cunha de derivação 70/70mm² fabricado em liga de cobre com composto anti-óxido, NBR 5370, ANSI C119,4/UL - Fornecimento e instalação | un | 6
3.3.2.14 | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3
3.3.2.15 | Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo reforçado com chapa de encosto em 90° - ref. F-47 E313.0007 CELESC | un | 3
3.3.2.16 | Isolador pilar polimérico da classe 34,5kV conforme item 5.13. do projeto básico. Incluso pino em aço galvanizado - Fornecimento e instalação | un | 4
3.3.2.17 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | Un | 4
3.3.2.18 | Cabos de alta tensão (13,8 kV) constituídos de cobre nu, têmpera meio dura, 70mm² de seção nominal, da classe 3A com 19 fios cada um com diâmetro mínimo de 2,12mm. - Fornecimento e instalação. | m | 9
3.3.3 | ESTRUTURA 3
3.3.3.1 | Poste em PRFV conforme item 5.8 com resistência de 600 daN. Incluso engastamento com concreto e perfuração com trado. Fornecimento e instalação. | un | 1,0 x 36,00 = 36.0
3.3.3.2 | Isolador pilar polimérico da classe 34,5kV conforme item 5.13. do projeto básico. Incluso pino em aço galvanizado - Fornecimento e instalação | un | 3,0 x 36,00 = 108.0
3.3.3.3 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | Un | 3,0 x 36,00 = 108.0
3.3.4 | ESTRUTURA 4
3.3.4.1 | Poste em PRFV conforme item 5.8 com resistência de 600 daN. Incluso engastamento com concreto e perfuração com trado. Fornecimento e instalação. | un | 1
3.3.4.2 | Instalação de cruzeta em PRFV com furações padrão E313.0017 CELESC - Exclusive fornecimento. | unidade | 5
3.3.4.3 | FORNECIMENTO DE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA - ref. 1743 E313.0007 CELESC | un | 6
3.3.4.4 | MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 726X38 MM - Padrão CELESC E313.0007 (F-19) - fornecimneto e instalação | un | 5
3.3.4.5 | PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16X300MM - ref. 1625 E313.0007 CELESC | un | 3
3.3.4.6 | Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm - ref. 1620 E313.0007 CELESC | un | 5
3.3.4.7 | Isolador pilar polimérico da classe 34,5kV conforme item 5.13. do projeto básico. Incluso pino em aço galvanizado - Fornecimento e instalação | un | 3
3.3.4.8 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - ref. 1626 E313.0007 CELESC. | un | 1
3.3.4.9 | Conector cunha de derivação 70/70mm² fabricado em liga de cobre com composto anti-óxido, NBR 5370, ANSI C119,4/UL - Fornecimento e instalação | un | 9
3.3.4.10 | Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo reforçado com chapa de encosto em 90° - ref. F-47 E313.0007 CELESC | un | 17
3.3.4.11 | Chave fusível polimérica para distribuição base C, 34,5kV, NBI 170kV, 300A (base), contato principal em cobre eletrolítico prateado, conectores paralelos estanhados para cabos 10 a 120mm², com gancho para operação em carga, partes ferrosas galvanizadas a quente, com cartucho porta-fusível 100A - Fornecimento e instalação | un | 6
3.3.4.12 | Mufla polimérica externa com a parte externa de silicone com NBI maior de 170kV para cabos de cobre 95mm² 34,5kV - Fornecimento e instalação | un | 8
3.3.4.13 | Suporte para mufla - Fornecimento | m | 8
3.3.4.14 | Conector torquimétrico Cobre 70-95mm², com 2 parafusos torquimétricos - Fornecimento e instalação | un | 3
3.3.4.15 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12
3.3.4.16 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 110 mm (4") | unid | 4
3.3.4.17 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
3.3.4.18 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | un | 12
3.3.4.19 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | Un | 3
3.3.4.20 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 3
3.3.4.21 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 15
3.3.4.22 | Cabos de alta tensão (13,8 kV) constituídos de cobre nu, têmpera meio dura, 70mm² de seção nominal, da classe 3A com 19 fios cada um com diâmetro mínimo de 2,12mm. - Fornecimento e instalação. | m | 9
3.3.4.23 | PORCA QUADRADA DE AÇO GALV M16 - Padrão E313.0007 CELESC | un | 33
3.3.4.24 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM - Padrão E313.0007 CELESC | un | 42
3.3.4.25 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
3.3.5 | ESTRUTURA 5
3.3.5.1 | Poste em PRFV conforme item 5.8 com resistência de 1000 daN. Incluso engastamento com concreto e perfuração com trado. Fornecimento e instalação. | un | 1
3.3.5.2 | Cruzeta de fibra de vidro 90x110x2400mm, furações padrão E313.0017 CELESC. - Fornecimento e instalação | un | 5
3.3.5.3 | FORNECIMENTO DE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA - ref. 1743 E313.0007 CELESC | un | 6
3.3.5.4 | PORCA QUADRADA DE AÇO GALV M16 - Padrão E313.0007 CELESC | un | 33
3.3.5.5 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM - Padrão E313.0007 CELESC | un | 42
3.3.5.6 | MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 726X38 MM - Padrão CELESC E313.0007 (F-19) - fornecimneto e instalação | un | 5
3.3.5.7 | PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16X300MM - ref. 1625 E313.0007 CELESC | un | 3
3.3.5.8 | Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm - ref. 1620 E313.0007 CELESC | un | 5
3.3.5.9 | Isolador tipo bastão de ancoragem polimérico 34,5kV, 70kN, distância de arco a seco 310mm, distância de escoamento 710mm, ruptura mecânica a 7000kgf, fornecido com pino cabeça abaulada M16x50mm zincado, e contra-pino 9,6x35mm, NBR 15122 - Fornecimento e instalação | un | 6
3.3.5.10 | OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALV. - ref. F-25 E313.0007 CELESC | un | 6
3.3.5.11 | MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO - ref. F-22 E313.0007 CELESC | un | 6
3.3.5.12 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CABO TODOS AS BITOLAS - ref. M-01 E313.0007 CELESC | un | 6
3.3.5.13 | Conector cunha de derivação 70/70mm² fabricado em liga de cobre com composto anti-óxido, NBR 5370, ANSI C119,4/UL - Fornecimento e instalação | un | 9
3.3.5.14 | Chave fusível polimérica para distribuição base C, 34,5kV, NBI 170kV, 300A (base), contato principal em cobre eletrolítico prateado, conectores paralelos estanhados para cabos 10 a 120mm², com gancho para operação em carga, partes ferrosas galvanizadas a quente, com cartucho porta-fusível 100A - Fornecimento e instalação | un | 3
3.3.5.15 | Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo reforçado com chapa de encosto em 90° - ref. F-47 E313.0007 CELESC | un | 7
3.3.5.16 | Isolador pilar polimérico da classe 34,5kV conforme item 5.13. do projeto básico. Incluso pino em aço galvanizado - Fornecimento e instalação | un | 4
3.3.5.17 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | Un | 4
3.3.5.18 | Cabos de alta tensão (13,8 kV) constituídos de cobre nu, têmpera meio dura, 70mm² de seção nominal, da classe 3A com 19 fios cada um com diâmetro mínimo de 2,12mm. - Fornecimento e instalação. | m | 18
3.3.5.19 | Mufla polimérica externa com a parte externa de silicone com NBI maior de 170kV para cabos de cobre 95mm² 34,5kV - Fornecimento e instalação | un | 4
3.3.5.20 | Conector torquimétrico Cobre 70-95mm², com 2 parafusos torquimétricos - Fornecimento e instalação | un | 3
3.3.5.21 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6
3.3.5.22 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 110 mm (4") | unid | 2
3.3.5.23 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
3.3.5.24 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | un | 7.4
3.3.5.25 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - ref. 1626 E313.0007 CELESC. | un | 1
3.3.5.26 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 15
3.3.5.27 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
3.3.5.28 | Suporte para mufla - Fornecimento | m | 4
3.3.6 | ESTRUTURA 6
3.3.6.1 | Instalação de poste em PRFV conforme com resistência de 600-1.000 daN. Incluso engastamento com concreto e perfuração com trado. Exclusive fornecimento. | un | 1,0 x 2,00 = 2.0
3.3.6.2 | Cruzeta de fibra de vidro 90x110x2400mm, furações padrão E313.0017 CELESC. - Fornecimento e instalação | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.6.3 | MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 726X38 MM - Padrão CELESC E313.0007 (F-19) - fornecimneto e instalação | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.6.4 | PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16X300MM - ref. 1625 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.6.5 | PORCA QUADRADA DE AÇO GALV M16 - Padrão E313.0007 CELESC | un | 6,0 x 2,00 = 12.0
3.3.6.6 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM - Padrão E313.0007 CELESC | un | 12,0 x 2,00 = 24.0
3.3.6.7 | Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm - ref. 1620 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.6.8 | Isolador pilar polimérico da classe 34,5kV conforme item 5.13. do projeto básico. Incluso pino em aço galvanizado - Fornecimento e instalação | un | 5,0 x 2,00 = 10.0
3.3.6.9 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | Un | 5,0 x 2,00 = 10.0
3.3.6.10 | Cabos de alta tensão (13,8 kV) constituídos de cobre nu, têmpera meio dura, 70mm² de seção nominal, da classe 3A com 19 fios cada um com diâmetro mínimo de 2,12mm. - Fornecimento e instalação. | m | 9,0 x 2,00 = 18.0
3.3.6.11 | Conector cunha de derivação 70/70mm² fabricado em liga de cobre com composto anti-óxido, NBR 5370, ANSI C119,4/UL - Fornecimento e instalação | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.6.12 | Chave fusível polimérica para distribuição base C, 34,5kV, NBI 170kV, 300A (base), contato principal em cobre eletrolítico prateado, conectores paralelos estanhados para cabos 10 a 120mm², com gancho para operação em carga, partes ferrosas galvanizadas a quente, com cartucho porta-fusível 100A - Fornecimento e instalação | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.6.13 | Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo reforçado com chapa de encosto em 90° - ref. F-47 E313.0007 CELESC | un | 7,0 x 2,00 = 14.0
3.3.6.14 | Mufla polimérica externa com a parte externa de silicone com NBI maior de 170kV para cabos de cobre 95mm² 34,5kV - Fornecimento e instalação | un | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.6.15 | Conector torquimétrico Cobre 70-95mm², com 2 parafusos torquimétricos - Fornecimento e instalação | un | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.6.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,0 x 2,00 = 12.0
3.3.6.17 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 110 mm (4") | unid | 2,0 x 2,00 = 4.0
3.3.6.18 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | un | 6,0 x 2,00 = 12.0
3.3.6.19 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0 x 2,00 = 2.0
3.3.6.20 | Suporte para mufla - Fornecimento | m | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.7 | ESTRUTURA 7
3.3.7.1 | Poste em PRFV conforme item 5.8 com resistência de 600 daN. Incluso engastamento com concreto e perfuração com trado. Fornecimento e instalação. | un | 1,0 x 3,00 = 3.0
3.3.7.2 | Isolador pilar polimérico da classe 34,5kV conforme item 5.13. do projeto básico. Incluso pino em aço galvanizado - Fornecimento e instalação | un | 3,0 x 3,00 = 9.0
3.3.7.3 | Cabos de alta tensão (13,8 kV) constituídos de cobre nu, têmpera meio dura, 70mm² de seção nominal, da classe 3A com 19 fios cada um com diâmetro mínimo de 2,12mm. - Fornecimento e instalação. | m | 3,0 x 3,00 = 9.0
3.3.7.4 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | Un | 3,0 x 3,00 = 9.0
3.3.7.5 | PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16X300MM - ref. 1625 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 3,00 = 9.0
3.3.7.6 | PORCA QUADRADA DE AÇO GALV M16 - Padrão E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 3,00 = 9.0
3.3.7.7 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM - Padrão E313.0007 CELESC | un | 6,0 x 3,00 = 18.0
3.3.7.8 | Isolador tipo bastão de ancoragem polimérico 34,5kV, 70kN, distância de arco a seco 310mm, distância de escoamento 710mm, ruptura mecânica a 7000kgf, fornecido com pino cabeça abaulada M16x50mm zincado, e contra-pino 9,6x35mm, NBR 15122 - Fornecimento e instalação | un | 3,0 x 3,00 = 9.0
3.3.7.9 | OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALV. - ref. F-25 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 3,00 = 9.0
3.3.7.10 | MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO - ref. F-22 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 3,00 = 9.0
3.3.7.11 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CABO TODOS AS BITOLAS - ref. M-01 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 3,00 = 9.0
3.3.7.12 | Conector cunha de derivação 70/70mm² fabricado em liga de cobre com composto anti-óxido, NBR 5370, ANSI C119,4/UL - Fornecimento e instalação | un | 3,0 x 3,00 = 9.0
3.3.8 | ESTRUTURA 8
3.3.8.1 | Poste em PRFV conforme item 5.8 com resistência de 1000 daN. Incluso engastamento com concreto e perfuração com trado. Fornecimento e instalação. | un | 1,0 x 2,00 = 2.0
3.3.8.2 | Cruzeta de fibra de vidro 90x110x2400mm, furações padrão E313.0017 CELESC. - Fornecimento e instalação | un | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.8.3 | MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 726X38 MM - Padrão CELESC E313.0007 (F-19) - fornecimneto e instalação | un | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.8.4 | PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16X300MM - ref. 1625 E313.0007 CELESC | un | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.8.5 | PORCA QUADRADA DE AÇO GALV M16 - Padrão E313.0007 CELESC | un | 20,0 x 2,00 = 40.0
3.3.8.6 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM - Padrão E313.0007 CELESC | un | 28,0 x 2,00 = 56.0
3.3.8.7 | Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm - ref. 1620 E313.0007 CELESC | un | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.8.8 | Isolador tipo bastão de ancoragem polimérico 34,5kV, 70kN, distância de arco a seco 310mm, distância de escoamento 710mm, ruptura mecânica a 7000kgf, fornecido com pino cabeça abaulada M16x50mm zincado, e contra-pino 9,6x35mm, NBR 15122 - Fornecimento e instalação | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.8.9 | OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALV. - ref. F-25 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.8.10 | MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO - ref. F-22 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.8.11 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CABO TODOS AS BITOLAS - ref. M-01 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.8.12 | Conector cunha de derivação 70/70mm² fabricado em liga de cobre com composto anti-óxido, NBR 5370, ANSI C119,4/UL - Fornecimento e instalação | un | 6,0 x 2,00 = 12.0
3.3.8.13 | Chave fusível polimérica para distribuição base C, 34,5kV, NBI 170kV, 300A (base), contato principal em cobre eletrolítico prateado, conectores paralelos estanhados para cabos 10 a 120mm², com gancho para operação em carga, partes ferrosas galvanizadas a quente, com cartucho porta-fusível 100A - Fornecimento e instalação | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.8.14 | Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo reforçado com chapa de encosto em 90° - ref. F-47 E313.0007 CELESC | un | 10,0 x 2,00 = 20.0
3.3.8.15 | Mufla polimérica externa com a parte externa de silicone com NBI maior de 170kV para cabos de cobre 95mm² 34,5kV - Fornecimento e instalação | un | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.8.16 | Suporte para mufla - Fornecimento | m | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.8.17 | Conector torquimétrico Cobre 70-95mm², com 2 parafusos torquimétricos - Fornecimento e instalação | un | 4,0 x 2,00 = 8.0
3.3.8.18 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,0 x 2,00 = 12.0
3.3.8.19 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 110 mm (4") | unid | 2,0 x 2,00 = 4.0
3.3.8.20 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0 x 2,00 = 2.0
3.3.8.21 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | un | 6,0 x 2,00 = 12.0
3.3.8.22 | FORNECIMENTO DE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA - ref. 1743 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.8.23 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.8.24 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 15,0 x 2,00 = 30.0
3.3.8.25 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.8.26 | Isolador pilar polimérico da classe 34,5kV conforme item 5.13. do projeto básico. Incluso pino em aço galvanizado - Fornecimento e instalação | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.8.27 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | Un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.9 | ESTRUTURA 9
3.3.9.1 | Poste em PRFV conforme item 5.8 com resistência de 1000 daN. Incluso engastamento com concreto e perfuração com trado. Fornecimento e instalação. | un | 1
3.3.9.2 | Instalação de cruzeta em PRFV com furações padrão E313.0017 CELESC - Exclusive fornecimento. | unidade | 3
3.3.9.3 | MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 726X38 MM - Padrão CELESC E313.0007 (F-19) - fornecimneto e instalação | un | 3
3.3.9.4 | PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16X300MM - ref. 1625 E313.0007 CELESC | un | 3
3.3.9.5 | PORCA QUADRADA DE AÇO GALV M16 - Padrão E313.0007 CELESC | un | 18
3.3.9.6 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM - Padrão E313.0007 CELESC | un | 24
3.3.9.7 | Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm - ref. 1620 E313.0007 CELESC | un | 3
3.3.9.8 | Isolador pilar polimérico da classe 34,5kV conforme item 5.13. do projeto básico. Incluso pino em aço galvanizado - Fornecimento e instalação | un | 3
3.3.9.9 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | Un | 3
3.3.9.10 | Cabos de alta tensão (13,8 kV) constituídos de cobre nu, têmpera meio dura, 70mm² de seção nominal, da classe 3A com 19 fios cada um com diâmetro mínimo de 2,12mm. - Fornecimento e instalação. | m | 14.25
3.3.9.11 | Conector cunha de derivação 70/70mm² fabricado em liga de cobre com composto anti-óxido, NBR 5370, ANSI C119,4/UL - Fornecimento e instalação | un | 3
3.3.9.12 | Chave fusível polimérica para distribuição base C, 34,5kV, NBI 170kV, 300A (base), contato principal em cobre eletrolítico prateado, conectores paralelos estanhados para cabos 10 a 120mm², com gancho para operação em carga, partes ferrosas galvanizadas a quente, com cartucho porta-fusível 100A - Fornecimento e instalação | un | 3
3.3.9.13 | Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo reforçado com chapa de encosto em 90° - ref. F-47 E313.0007 CELESC | un | 10
3.3.9.14 | Mufla polimérica externa com a parte externa de silicone com NBI maior de 170kV para cabos de cobre 95mm² 34,5kV - Fornecimento e instalação | un | 4
3.3.9.15 | Suporte para mufla - Fornecimento | m | 4
3.3.9.16 | Conector torquimétrico Cobre 70-95mm², com 2 parafusos torquimétricos - Fornecimento e instalação | un | 4
3.3.9.17 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12
3.3.9.18 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 110 mm (4") | unid | 4
3.3.9.19 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
3.3.9.20 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | un | 12
3.3.9.21 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 15
3.3.9.22 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
3.3.9.23 | FORNECIMENTO DE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA - ref. 1743 E313.0007 CELESC | un | 3
3.3.10 | ESTRUTURA 10
3.3.10.1 | Poste em PRFV conforme item 5.8 com resistência de 1000 daN. Incluso engastamento com concreto e perfuração com trado. Fornecimento e instalação. | un | 1,0 x 2,00 = 2.0
3.3.10.2 | Cruzeta de fibra de vidro 90x110x2400mm, furações padrão E313.0017 CELESC. - Fornecimento e instalação | un | 2,0 x 2,00 = 4.0
3.3.10.3 | MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 726X38 MM - Padrão CELESC E313.0007 (F-19) - fornecimneto e instalação | un | 2,0 x 2,00 = 4.0
3.3.10.4 | PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16X300MM - ref. 1625 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.10.5 | PORCA QUADRADA DE AÇO GALV M16 - Padrão E313.0007 CELESC | un | 17,0 x 2,00 = 34.0
3.3.10.6 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM - Padrão E313.0007 CELESC | un | 22,0 x 2,00 = 44.0
3.3.10.7 | Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm - ref. 1620 E313.0007 CELESC | un | 2,0 x 2,00 = 4.0
3.3.10.8 | Isolador pilar polimérico da classe 34,5kV conforme item 5.13. do projeto básico. Incluso pino em aço galvanizado - Fornecimento e instalação | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.10.9 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | Un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.10.10 | Cabos de alta tensão (13,8 kV) constituídos de cobre nu, têmpera meio dura, 70mm² de seção nominal, da classe 3A com 19 fios cada um com diâmetro mínimo de 2,12mm. - Fornecimento e instalação. | m | 13,5 x 2,00 = 27.0
3.3.10.11 | Conector cunha de derivação 70/70mm² fabricado em liga de cobre com composto anti-óxido, NBR 5370, ANSI C119,4/UL - Fornecimento e instalação | un | 6,0 x 2,00 = 12.0
3.3.10.12 | Chave fusível polimérica para distribuição base C, 34,5kV, NBI 170kV, 300A (base), contato principal em cobre eletrolítico prateado, conectores paralelos estanhados para cabos 10 a 120mm², com gancho para operação em carga, partes ferrosas galvanizadas a quente, com cartucho porta-fusível 100A - Fornecimento e instalação | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.10.13 | Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo reforçado com chapa de encosto em 90° - ref. F-47 E313.0007 CELESC | un | 6,0 x 2,00 = 12.0
3.3.10.14 | Isolador tipo bastão de ancoragem polimérico 34,5kV, 70kN, distância de arco a seco 310mm, distância de escoamento 710mm, ruptura mecânica a 7000kgf, fornecido com pino cabeça abaulada M16x50mm zincado, e contra-pino 9,6x35mm, NBR 15122 - Fornecimento e instalação | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.10.15 | OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALV. - ref. F-25 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.10.16 | MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO - ref. F-22 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.10.17 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CABO TODOS AS BITOLAS - ref. M-01 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.10.18 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6,0 x 2,00 = 12.0
3.3.10.19 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 110 mm (4") | unid | 2,0 x 2,00 = 4.0
3.3.10.20 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0 x 2,00 = 2.0
3.3.10.21 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | un | 6,0 x 2,00 = 12.0
3.3.10.22 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 15,0 x 2,00 = 30.0
3.3.10.23 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.10.24 | FORNECIMENTO DE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA - ref. 1743 E313.0007 CELESC | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.10.25 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
3.3.11 | ESTRUTURA 11
3.3.11.1 | Poste em PRFV conforme item 5.8 com resistência de 600 daN. Incluso engastamento com concreto e perfuração com trado. Fornecimento e instalação. | un | 1
3.3.11.2 | Isolador pilar polimérico da classe 34,5kV conforme item 5.13. do projeto básico. Incluso pino em aço galvanizado - Fornecimento e instalação | un | 3
3.3.11.3 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | Un | 3
3.3.12 | Cabos de alta tensão (13,8 kV) constituídos de cobre nu, têmpera meio dura, 70mm² de seção nominal, da classe 3A com 19 fios cada um com diâmetro mínimo de 2,12mm. - Fornecimento e instalação. | m | 6060
3.3.13 | Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico de 15 a 112,5kva | un | 3
3.3.14 | INSTALACAO DE REDE 13,8KV COM 3 CONDUTORES | un | 6
3.3.15 | Instalação de cabo de cobre 95mm² EPR 90º 12/20kV. - Exclusive cabo | m | 1930
3.3.16 | As Built | m² | 157.5
3.4 | COMUNICAÇÃO
3.4.1 | CABO ÓPTICO CFOA-SM-ARD-G 72F G-652D (ABNT CL) para uso subterrâneo em redes de distribuição, inclusive instalação | m | 1015
3.4.2 | Caixa de emenda óptica aérea/subterrânea 72 FO, com instalação | un | 5
3.4.3 | Plaqueta de identificação amarela para cabos de fibra ótica, 90x60mm | un | 50
3.4.4 | Guaina organizador espiral tube, 1/2", 12,4mm | m | 10
3.4.5 | Fusão de cabo de fibra óptica | un | 288
3.4.6 | As Built | m² | 157.5
3.5 | REMOÇÃO
3.5.1 | Remoção de poste de concreto | un | 32
3.5.2 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 835
3.5.3 | REMOCAO E RETIRADA DE ALVENARIAS EM TIOJOLOS FURADOS | m² | 2.16
4 | TRECHO 3
4.1 | DUTOS E ESCAVAÇÕES
4.1.1 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 260
4.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 46.8
4.1.3 | Escavação mecânica reaterro e compactação de vala em material de 2ª categoria | m³ | 25.5
4.1.4 | Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, reforçado e corrugado, seção circular com corrugação helicoidal, com tampa e arama-guia, inclusive instalação | m | 1380
4.1.5 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2´ - com acessórios | m | 340
4.1.6 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 260
4.1.7 | Caixa de passagem para travessia subterrânea dos circuitos de alta tensão constituída em polipropileno de alta resistência com dimensões internas de 80x80x80cm, resistência mecânica mínima de 15kN e possuir no mínimo 4 marcações para furação e instalação de eletroduto PEAD corrugado helicoidal de 2”, em quantidade mínima de 4 em pelo menos duas faces opostas da caixa. Compatível com utilização de fundo com brita, para drenagem. - Fornecimento e instalação | un | 9
4.1.8 | Tampa confeccionada de ferro fundido nodular FE 50007, removível, sistema de encaixe com requadro de ferro fundido nodular, compatível com a caixa e dimensões de 80x80 cm sem articulação, classe B125, pintado na cor preta com tinta betuminosa aplicada por imersão, superfície antiderrapante com dispositivo para levantamento, apresentar as seguintes marcações, de forma legível e indelével: (número da norma ABNT correspondente (NBR-10160); material empregado na fabricação (NODULAR); inscrições “ALTA TENSÂO”, “PERIGO ELETRICIDADE"; identificação de posicionamento e controle indicada na sessão 6.12 do Projeto Básico.) | un | 9
4.1.9 | FITA SUBTERRÂNEA PARA ATERRAMENTO, LARGURA 75 MM - COMP. 300 M | UN | 2
4.1.10 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | m³ | 72.3
4.1.11 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 78
4.1.12 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m² | 18
4.1.13 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 21.69
4.1.14 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 21.69
4.2 | ALTA TENSÃO
4.2.1 | ESTRUTURA 9
4.2.1.1 | Poste em PRFV conforme item 5.8 com resistência de 1000 daN. Incluso engastamento com concreto e perfuração com trado. Fornecimento e instalação. | un | 1
4.2.1.2 | Instalação de cruzeta em PRFV com furações padrão E313.0017 CELESC - Exclusive fornecimento. | unidade | 3
4.2.1.3 | MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 726X38 MM - Padrão CELESC E313.0007 (F-19) - fornecimneto e instalação | un | 3
4.2.1.4 | PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16X300MM - ref. 1625 E313.0007 CELESC | un | 3
4.2.1.5 | PORCA QUADRADA DE AÇO GALV M16 - Padrão E313.0007 CELESC | un | 18
4.2.1.6 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM - Padrão E313.0007 CELESC | un | 24
4.2.1.7 | Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm - ref. 1620 E313.0007 CELESC | un | 3
4.2.1.8 | Isolador pilar polimérico da classe 34,5kV conforme item 5.13. do projeto básico. Incluso pino em aço galvanizado - Fornecimento e instalação | un | 3
4.2.1.9 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | Un | 3
4.2.1.10 | Cabos de alta tensão (13,8 kV) constituídos de cobre nu, têmpera meio dura, 70mm² de seção nominal, da classe 3A com 19 fios cada um com diâmetro mínimo de 2,12mm. - Fornecimento e instalação. | m | 14.25
4.2.1.11 | Conector cunha de derivação 70/70mm² fabricado em liga de cobre com composto anti-óxido, NBR 5370, ANSI C119,4/UL - Fornecimento e instalação | un | 3
4.2.1.12 | Chave fusível polimérica para distribuição base C, 34,5kV, NBI 170kV, 300A (base), contato principal em cobre eletrolítico prateado, conectores paralelos estanhados para cabos 10 a 120mm², com gancho para operação em carga, partes ferrosas galvanizadas a quente, com cartucho porta-fusível 100A - Fornecimento e instalação | un | 3
4.2.1.13 | Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo reforçado com chapa de encosto em 90° - ref. F-47 E313.0007 CELESC | un | 10
4.2.1.14 | Mufla polimérica externa com a parte externa de silicone com NBI maior de 170kV para cabos de cobre 95mm² 34,5kV - Fornecimento e instalação | un | 4
4.2.1.15 | Suporte para mufla - Fornecimento | m | 4
4.2.1.16 | Conector torquimétrico Cobre 70-95mm², com 2 parafusos torquimétricos - Fornecimento e instalação | un | 4
4.2.1.17 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12
4.2.1.18 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 110 mm (4") | unid | 4
4.2.1.19 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
4.2.1.20 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | un | 12
4.2.1.21 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 15
4.2.1.22 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
4.2.1.23 | FORNECIMENTO DE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA - ref. 1743 E313.0007 CELESC | un | 3
4.2.2 | Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico de 15 a 112,5kva | un | 1
4.2.3 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 12Kv/20Kv/90° | m | 1566
4.2.4 | INSTALACAO DE REDE 13,8KV COM 3 CONDUTORES | un | 1
4.2.5 | As Built | m² | 103.5
4.3 | REMOÇÃO
4.3.1 | Remoção de poste de concreto | un | 1
5 | TRECHO 4
5.1 | DUTOS E ESCAVAÇÕES
5.1.1 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 235
5.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 36
5.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 6.3
5.1.4 | Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, reforçado e corrugado, seção circular com corrugação helicoidal, com tampa e arama-guia, inclusive instalação | m | 960
5.1.5 | Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martele elétrico (diâmetro: 1" / profundidade: 40 cm) | un | 4
5.1.6 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | 1
5.1.7 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 235
5.1.8 | Caixa de passagem para travessia subterrânea dos circuitos de baixa tensão ou comunicação constituída em polipropileno de alta resistência com dimensões internas de 60x40x59cm, resistência mecânica mínima de 15kN e possuir marcações para furação e instalação de eletroduto PEAD corrugado helicoidal de 2”, em quantidade mínima de 6 em cada face de menor dimensão da caixa. Incluso fundo brita para drenagem. - Fornecimento e instalação | un | 14
5.1.9 | Tampa confeccionada de ferro fundido nodular FE 50007, removível, compatível com a caixa e dimensões de 60x40 cm sem articulação, classe B125, sistema de encaixe com requadro de ferro fundido nodular, pintado na cor preta com tinta betuminosa aplicada por imersão, superfície antiderrapante com dispositivo para levantamento, possuir as marcações "NBR1060", "NODULAR", "ENERGIA", "PERIGO ELETRICIDADE" e identificação indicada no item 6.12 do Projeto Básico | un | 10
5.1.10 | Tampa confeccionada de ferro fundido nodular FE 50007, removível, compatível com a caixa e dimensões de 60x40 cm sem articulação, classe B125, sistema de encaixe com requadro de ferro fundido nodular, pintado na cor preta com tinta betuminosa aplicada por imersão, superfície antiderrapante com dispositivo para levantamento, possuir as marcações "NBR1060", "NODULAR", "DADOS" e identificação indicada no item 6.12 do Projeto Básico | un | 4
5.1.11 | FITA SUBTERRÂNEA PARA ATERRAMENTO, LARGURA 75 MM - COMP. 300 M | UN | 1
5.1.12 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | m³ | 42.3
5.1.13 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 70.5
5.1.14 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 12.69
5.1.15 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 12.69
5.2 | BAIXA TENSÃO
5.2.1 | Poste de aço galvanizado a fogo com 1 pétala para iluminação conforme consta o item 5.10. do Projeto Básico. Incluso base de concreto, chumbadores, porcas e arruelas -Fornecimento e instalação. | un | 2
5.2.2 | Braço ornamental para poste em PRFV conforme previsto no item 5.9 do projeto básico. - Fornecimento e instalação | un | 12
5.2.3 | Luminária LED conforme descrito no item 5.11. do Projeto Básico. - Fornecimento e instalação. | un | 14
5.2.4 | Conector de derivação à prova d'água, tipo T, entrada/saída para 3 cabos, IP68, para cabo PP 1kV 3x2,5mm², 3x4mm² ou 3x6mm², 20A, prensa cabo roscável, removível e vedado | un | 16
5.2.5 | Controlador para telegestão segundo o item 5.11 do projeto básico. - Fornecimento e instalação | un | 2
5.2.6 | Cabo Multipolar HEPR 90°C,1 kV, 4x16mm², inclusive instalação | m | 330
5.2.7 | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 | M | 400
5.2.8 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 425
5.2.9 | Cabo de cobre PP 2 x 0,75 mm2, 450/750v para circuito de comando de telegestão, inclusive instalação | m | 500
5.2.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
5.2.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
5.2.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
5.2.13 | As Built | m² | 70.5
5.3 | ALTA TENSÃO
5.3.1 | ESTRUTURA 3
5.3.1.1 | Poste em PRFV conforme item 5.8 com resistência de 600 daN. Incluso engastamento com concreto e perfuração com trado. Fornecimento e instalação. | un | 1,0 x 4,00 = 4.0
5.3.1.2 | Isolador pilar polimérico da classe 34,5kV conforme item 5.13. do projeto básico. Incluso pino em aço galvanizado - Fornecimento e instalação | un | 3,0 x 4,00 = 12.0
5.3.1.3 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | Un | 3,0 x 4,00 = 12.0
5.3.2 | ESTRUTURA 11
5.3.2.1 | Poste em PRFV conforme item 5.8 com resistência de 600 daN. Incluso engastamento com concreto e perfuração com trado. Fornecimento e instalação. | un | 1
5.3.2.2 | Isolador pilar polimérico da classe 34,5kV conforme item 5.13. do projeto básico. Incluso pino em aço galvanizado - Fornecimento e instalação | un | 3
5.3.2.3 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | Un | 3
5.3.3 | ESTRUTURA 12
5.3.3.1 | Poste em PRFV conforme item 5.8 com resistência de 1000 daN. Incluso engastamento com concreto e perfuração com trado. Fornecimento e instalação. | un | 1
5.3.3.2 | Instalação de cruzeta em PRFV com furações padrão E313.0017 CELESC - Exclusive fornecimento. | unidade | 4
5.3.3.3 | FORNECIMENTO DE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA - ref. 1743 E313.0007 CELESC | un | 6
5.3.3.4 | PORCA QUADRADA DE AÇO GALV M16 - Padrão E313.0007 CELESC | un | 30
5.3.3.5 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM - Padrão E313.0007 CELESC | un | 36
5.3.3.6 | MAO FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 726X38 MM - Padrão CELESC E313.0007 (F-19) - fornecimneto e instalação | un | 4
5.3.3.7 | PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16X300MM - ref. 1625 E313.0007 CELESC | un | 2
5.3.3.8 | Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm - ref. 1620 E313.0007 CELESC | un | 4
5.3.3.9 | Isolador pilar polimérico da classe 34,5kV conforme item 5.13. do projeto básico. Incluso pino em aço galvanizado - Fornecimento e instalação | un | 3
5.3.3.10 | LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO | Un | 3
5.3.3.11 | Cabos de alta tensão (13,8 kV) constituídos de cobre nu, têmpera meio dura, 70mm² de seção nominal, da classe 3A com 19 fios cada um com diâmetro mínimo de 2,12mm. - Fornecimento e instalação. | m | 15
5.3.3.12 | Conector cunha de derivação 70/70mm² fabricado em liga de cobre com composto anti-óxido, NBR 5370, ANSI C119,4/UL - Fornecimento e instalação | un | 9
5.3.3.13 | Chave fusível polimérica para distribuição base C, 34,5kV, NBI 170kV, 300A (base), contato principal em cobre eletrolítico prateado, conectores paralelos estanhados para cabos 10 a 120mm², com gancho para operação em carga, partes ferrosas galvanizadas a quente, com cartucho porta-fusível 100A - Fornecimento e instalação | un | 6
5.3.3.14 | Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo reforçado com chapa de encosto em 90° - ref. F-47 E313.0007 CELESC | un | 17
5.3.3.15 | Mufla polimérica externa com a parte externa de silicone com NBI maior de 170kV para cabos de cobre 95mm² 34,5kV - Fornecimento e instalação | un | 8
5.3.3.16 | Suporte para mufla - Fornecimento | m | 8
5.3.3.17 | Conector torquimétrico Cobre 70-95mm², com 2 parafusos torquimétricos - Fornecimento e instalação | un | 8
5.3.3.18 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12
5.3.3.19 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 110 mm (4") | unid | 4
5.3.3.20 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
5.3.3.21 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | un | 14.8
5.3.3.22 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 3
5.3.3.23 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 15
5.3.3.24 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
5.3.3.25 | Isolador tipo bastão de ancoragem polimérico 34,5kV, 70kN, distância de arco a seco 310mm, distância de escoamento 710mm, ruptura mecânica a 7000kgf, fornecido com pino cabeça abaulada M16x50mm zincado, e contra-pino 9,6x35mm, NBR 15122 - Fornecimento e instalação | un | 3
5.3.3.26 | OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALV. - ref. F-25 E313.0007 CELESC | un | 3
5.3.3.27 | MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO - ref. F-22 E313.0007 CELESC | un | 3
5.3.3.28 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO PARA CABO TODOS AS BITOLAS - ref. M-01 E313.0007 CELESC | un | 3
5.3.4 | Cabos de alta tensão (13,8 kV) constituídos de cobre nu, têmpera meio dura, 70mm² de seção nominal, da classe 3A com 19 fios cada um com diâmetro mínimo de 2,12mm. - Fornecimento e instalação. | m | 600
5.3.5 | INSTALACAO DE REDE 13,8KV COM 3 CONDUTORES | un | 2
5.3.6 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 12Kv/20Kv/90° | m | 380
5.3.7 | As Built | m² | 70.5
5.4 | COMUNICAÇÃO
5.4.1 | Remoção e reinstalação de câmera fixa para CFTV, com fornecimento de abraçadeiras BAP3, exclusive câmera | un | 2
5.4.2 | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1"" | M | 3
5.4.3 | Terminal de conexão SPTF d=1" para tubo metálico flexível (ref. sealtubo ou similar) | un | 4
5.4.4 | CABO ÓPTICO CFOA-SM-ARD-G 12F G-652D (ABNT CL) para uso subterrâneo em redes de distribuição, inclusive instalação | m | 550
5.4.5 | PRENSA CABOS EM NYLON, 1" | UN | 2
5.4.6 | Caixa de emenda óptica aérea/subterrânea 72 FO, com instalação | un | 2
5.4.7 | Plaqueta de identificação amarela para cabos de fibra ótica, 90x60mm | un | 20
5.4.8 | Guaina organizador espiral tube, 1/2", 12,4mm | m | 5
5.4.9 | Fusão de cabo de fibra óptica | un | 78
5.4.10 | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA | CJ | 2
5.4.11 | As Built | m² | 70.5
5.5 | REMOÇÃO
5.5.1 | Remoção de poste de concreto | un | 5
5.5.2 | REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 380
5.5.3 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 235
5.5.4 | Remoção de transformador trifásico de 15 a 112,5kva | un | 2
6 | TRECHO 5
6.1 | DUTOS E ESCAVAÇÕES
6.1.1 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 1350
6.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 243
6.1.3 | Escavação mecânica reaterro e compactação de vala em material de 2ª categoria | m³ | 7.5
6.1.4 | Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, reforçado e corrugado, seção circular com corrugação helicoidal, com tampa e arama-guia, inclusive instalação | m | 2800
6.1.5 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2´ - com acessórios | m | 160
6.1.6 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | 58
6.1.7 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 1350
6.1.8 | Caixa de passagem para travessia subterrânea dos circuitos de baixa tensão ou comunicação constituída em polipropileno de alta resistência com dimensões internas de 60x40x59cm, resistência mecânica mínima de 15kN e possuir marcações para furação e instalação de eletroduto PEAD corrugado helicoidal de 2”, em quantidade mínima de 6 em cada face de menor dimensão da caixa. Incluso fundo brita para drenagem. - Fornecimento e instalação | un | 32
6.1.9 | *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa | un | 13
6.1.10 | Tampa confeccionada de ferro fundido nodular FE 50007, removível, compatível com a caixa e dimensões de 60x40 cm sem articulação, classe B125, sistema de encaixe com requadro de ferro fundido nodular, pintado na cor preta com tinta betuminosa aplicada por imersão, superfície antiderrapante com dispositivo para levantamento, possuir as marcações "NBR1060", "NODULAR", "ENERGIA", "PERIGO ELETRICIDADE" e identificação indicada no item 6.12 do Projeto Básico | un | 32
6.1.11 | Tampa confeccionada de ferro fundido nodular FE 50007, removível, compatível com a caixa e dimensões de 60x40 cm sem articulação, classe B125, sistema de encaixe com requadro de ferro fundido nodular, pintado na cor preta com tinta betuminosa aplicada por imersão, superfície antiderrapante com dispositivo para levantamento, possuir as marcações "NBR1060", "NODULAR", "DADOS" e identificação indicada no item 6.12 do Projeto Básico | un | 13
6.1.12 | FITA SUBTERRÂNEA PARA ATERRAMENTO, LARGURA 75 MM - COMP. 300 M | UN | 5
6.1.13 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | m³ | 250.5
6.1.14 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 405
6.1.15 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 75.15
6.1.16 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 75.15
6.2 | BAIXA TENSÃO
6.2.1 | Poste de aço galvanizado a fogo com 1 pétala para iluminação conforme consta o item 5.10. do Projeto Básico. Incluso base de concreto, chumbadores, porcas e arruelas -Fornecimento e instalação. | un | 19
6.2.2 | Braço ornamental para poste em PRFV conforme previsto no item 5.9 do projeto básico. - Fornecimento e instalação | un | 15
6.2.3 | Luminária LED conforme descrito no item 5.11. do Projeto Básico. - Fornecimento e instalação. | un | 34
6.2.4 | Refletor LED 200 VA para uso externo, conforme descrito no item 5.12 do projeto básico, inclusive instalação. | un | 24
6.2.5 | Conector de derivação à prova d'água, tipo T, entrada/saída para 3 cabos, IP68, para cabo PP 1kV 3x2,5mm², 3x4mm² ou 3x6mm², 20A, prensa cabo roscável, removível e vedado | un | 68
6.2.6 | Controlador para telegestão segundo o item 5.11 do projeto básico. - Fornecimento e instalação | un | 5
6.2.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10
6.2.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10
6.2.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10
6.2.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10
6.2.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10
6.2.12 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação | M | 450
6.2.13 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação | M | 300
6.2.14 | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 | M | 2340
6.2.15 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 1120
6.2.16 | Cabo de cobre PP 2 x 0,75 mm2, 450/750v para circuito de comando de telegestão, inclusive instalação | m | 2000
6.2.17 | Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo até 6,5 mm | m | 45
6.2.18 | Remoção de condutor aparente | m | 45
6.2.19 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA | un | 1
6.2.20 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
6.2.21 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
6.2.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
6.2.23 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
6.2.24 | As Built | m² | 250.5
6.3 | ILHA DE CARGA
6.3.1 | Muro de fechamento em bloco de concreto c/ fundação a trado e viga baldrame, (espessura 15cm) | m² | 7.87
6.3.2 | Laje de concreto espessura 10cm, fck 20MPa, para cobertura de medidor de energia. | m² | 1.4375
6.3.3 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | m² | 18.63
6.3.4 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE | m² | 18.63
6.3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 18.63
6.3.6 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 1.6716
6.3.7 | Quadro de distribuição fabricado em alumínio extrudado, em chapas de estrutura mínima de 2,65 mm, com pintura epóxi na cor cinza, grau de proteção mínima IP54 e dimensões 700x600x200mm. Deverá possuir chapa base para montagem de componentes, trilho DIN, barramentos de fase, neutro e terra montados de acordo com diagramas unifilares correspondentes. - Fornecimento e instalação. | un | 1
6.3.8 | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | un | 2
6.3.9 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3
6.3.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4
6.3.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3
6.3.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
6.3.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
6.3.14 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO PINO 6,0MM2 | un | 15
6.3.15 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO PINO 4,0MM2 | un | 25
6.3.16 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO PINO 2,5MM2 | un | 3
6.3.17 | DPS Classe I/II - 275V - 1 polo - Corrente de impulso (10/350µs): 12,5kA - Corrente de descarga máxima (8/20µs): 60kA. | un | 4
6.3.18 | Caixa de passagem para instalação de tomada trifásica, 4 embutes, com proteção IP 54 e dimensões de 80x80x60mm. Fornecimento e instalação | Un | 4
6.3.19 | Caixa 4x2 de 1" para tomada de área externa com proteção IP54. Fornecimento e instalaçao | Un | 3
6.3.20 | Tomada para área externa 2P+T com grau de proteção IP54. Fornecimento e instalação | Un | 3
6.3.21 | Tomada trifásica de embutir, grau de proteção IP 44, 5 pólos, 16A, 380/440V. Fornecimento e instalação. | Un | 2
6.3.22 | Tomada trifásica de embutir, grau de proteção IP 44, 5 pólos, 32A, 380/440V. Fornecimento e instalação. | Un | 2
6.3.23 | Isolador Epoxi Laranja de Baixa Tensão 30x30mm 1/4". Fornecimento e instalação. | Un | 4
6.3.24 | Chapa em fibra vidro 4mm | m² | 0.42
6.3.25 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Un | 1
6.3.26 | PARAFUSO SEXT.AÇO INOX ROSCA SOB. M6X45MM TEL-5346 OU EQUIVALENTE | UN | 4
6.3.27 | ARRUELA DE PRESSAO EM ACO INOX REF. TEL-5303 OU EQUIVALENTE | UN | 4
6.3.28 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - PRETO | m | 4
6.3.29 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - AZUL | m | 4
6.3.30 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - VERDE | m | 4
6.3.31 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - AMARELO | m | 5
6.3.32 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - PRETO | m | 5
6.3.33 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - BRANCO | m | 4
6.3.34 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - VERMELHO | m | 4
6.3.35 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - AZUL | m | 5
6.3.36 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - VERDE | m | 5
6.3.37 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - PRETO | m | 4
6.3.38 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - BRANCO | m | 4
6.3.39 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - VERMELHO | m | 4
6.3.40 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - AZUL | m | 4
6.3.41 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - VERDE | m | 4
6.3.42 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | M | 2
6.3.43 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BRANCO | M | 2
6.3.44 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO | M | 2
6.3.45 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | M | 2
6.3.46 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | M | 2
6.3.47 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 4
6.3.48 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 4
6.3.49 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10
6.3.50 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 10
6.3.51 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
6.3.52 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
6.3.53 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 2
6.3.54 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
6.3.55 | LÂMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27 | UN | 2
6.3.56 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | UN | 1
6.3.57 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 3
6.3.58 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6
6.3.59 | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | un | 5
6.3.60 | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 5
6.4 | COMUNICAÇÃO
6.4.1 | Remoção e reinstalação de câmera fixa para CFTV, com fornecimento de abraçadeiras BAP3, exclusive câmera | un | 10
6.4.2 | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1"" | M | 15
6.4.3 | Terminal de conexão SPTF d=1" para tubo metálico flexível (ref. sealtubo ou similar) | un | 20
6.4.4 | CABO ÓPTICO CFOA-SM-ARD-G 12F G-652D (ABNT CL) para uso subterrâneo em redes de distribuição, inclusive instalação | m | 1505
6.4.5 | PRENSA CABOS EM NYLON, 1" | UN | 10
6.4.6 | Caixa de emenda óptica aérea/subterrânea 72 FO, com instalação | un | 1
6.4.7 | Fornecimento e Instalação de D.I.O. para 1U 24 fibras B48, para montagem em rack 19"/ 23", com kit bandeja de emenda stack 24F, kit 3 placas LGX 12 posições LC/SC, kit de ancoragem e acomodação e demais acessórios. | UN | 2
6.4.8 | Plaqueta de identificação amarela para cabos de fibra ótica, 90x60mm | un | 30
6.4.9 | Cordão duplex SM SC-UPC/SC-UPC 1,5 m | un | 4
6.4.10 | Extensão óptica conectorizada 02F SM SC-UPC, com adaptador | un | 8
6.4.11 | Guaina organizador espiral tube, 1/2", 12,4mm | m | 10
6.4.12 | PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5 | un | 20
6.4.13 | Fusão de cabo de fibra óptica | un | 152
6.4.14 | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA | CJ | 12
6.4.15 | As Built | m² | 250.5
6.5 | REMOÇÃO
6.5.1 | Remoção de poste de concreto | un | 15
6.5.2 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 400
6.5.3 | REMOCAO E RETIRADA DE ALVENARIAS EM TIOJOLOS FURADOS | m² | 2.16
7 | TRECHO 6
7.1 | DUTOS E ESCAVAÇÕES
7.1.1 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 1920
7.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 332.1
7.1.3 | Escavação mecânica reaterro e compactação de vala em material de 2ª categoria | m³ | 73.5
7.1.4 | Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, reforçado e corrugado, seção circular com corrugação helicoidal, com tampa e arama-guia, inclusive instalação | m | 7826
7.1.5 | Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2´ - com acessórios | m | 620
7.1.6 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | 182
7.1.7 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 1845
7.1.8 | Caixa de passagem para travessia subterrânea dos circuitos de baixa tensão ou comunicação constituída em polipropileno de alta resistência com dimensões internas de 60x40x59cm, resistência mecânica mínima de 15kN e possuir marcações para furação e instalação de eletroduto PEAD corrugado helicoidal de 2”, em quantidade mínima de 6 em cada face de menor dimensão da caixa. Incluso fundo brita para drenagem. - Fornecimento e instalação | un | 94
7.1.9 | Tampa confeccionada de ferro fundido nodular FE 50007, removível, compatível com a caixa e dimensões de 60x40 cm sem articulação, classe B125, sistema de encaixe com requadro de ferro fundido nodular, pintado na cor preta com tinta betuminosa aplicada por imersão, superfície antiderrapante com dispositivo para levantamento, possuir as marcações "NBR1060", "NODULAR", "ENERGIA", "PERIGO ELETRICIDADE" e identificação indicada no item 6.12 do Projeto Básico | un | 61
7.1.10 | Tampa confeccionada de ferro fundido nodular FE 50007, removível, compatível com a caixa e dimensões de 60x40 cm sem articulação, classe B125, sistema de encaixe com requadro de ferro fundido nodular, pintado na cor preta com tinta betuminosa aplicada por imersão, superfície antiderrapante com dispositivo para levantamento, possuir as marcações "NBR1060", "NODULAR", "DADOS" e identificação indicada no item 6.12 do Projeto Básico | un | 33
7.1.11 | FITA SUBTERRÂNEA PARA ATERRAMENTO, LARGURA 75 MM - COMP. 300 M | UN | 7
7.1.12 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | m³ | 405.6
7.1.13 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 553.5
7.1.14 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m² | 22.5
7.1.15 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 121.68
7.1.16 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 121.68
7.2 | BAIXA TENSÃO
7.2.1 | Poste de aço galvanizado a fogo com 1 pétala para iluminação conforme consta o item 5.10. do Projeto Básico. Incluso base de concreto, chumbadores, porcas e arruelas -Fornecimento e instalação. | un | 53
7.2.2 | Poste de aço galvanizado a fogo com 2 pétalas para iluminação conforme consta o item 5.10. do Projeto Básico. Incluso base de concreto, chumbadores, porcas e arruelas -Fornecimento e instalação. | un | 5
7.2.3 | Braço ornamental para poste em PRFV conforme previsto no item 5.9 do projeto básico. - Fornecimento e instalação | un | 2
7.2.4 | Luminária LED conforme descrito no item 5.11. do Projeto Básico. - Fornecimento e instalação. | un | 65
7.2.5 | Conector de derivação à prova d'água, tipo T, entrada/saída para 3 cabos, IP68, para cabo PP 1kV 3x2,5mm², 3x4mm² ou 3x6mm², 20A, prensa cabo roscável, removível e vedado | un | 83
7.2.6 | Controlador para telegestão segundo o item 5.11 do projeto básico. - Fornecimento e instalação | un | 9
7.2.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | M | 10
7.2.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BRANCO | M | 10
7.2.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO | M | 10
7.2.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | M | 10
7.2.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | M | 10
7.2.12 | Cabo Multipolar HEPR 90°C,1 kV, 4x16mm², inclusive instalação | m | 440
7.2.13 | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 | M | 2045
7.2.14 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 3215
7.2.15 | Cabo de cobre PP 2 x 0,75 mm2, 450/750v para circuito de comando de telegestão, inclusive instalação | m | 3000
7.2.16 | Remoção de condutor aparente | m | 45
7.2.17 | Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo até 6,5 mm | m | 45
7.2.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 7
7.2.19 | As Built | m² | 627
7.3 | ILHA DE CARGA
7.3.1 | Muro de fechamento em bloco de concreto c/ fundação a trado e viga baldrame, (espessura 15cm) | m² | 7,87 x 2,00 = 15.74
7.3.2 | Laje de concreto espessura 10cm, fck 20MPa, para cobertura de medidor de energia. | m² | 1,4375 x 2,00 = 2.875
7.3.3 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | m² | 18,63 x 2,00 = 37.26
7.3.4 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE | m² | 18,63 x 2,00 = 37.26
7.3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 18,63 x 2,00 = 37.26
7.3.6 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 1,6716 x 2,00 = 3.3432
7.3.7 | Quadro de distribuição fabricado em alumínio extrudado, em chapas de estrutura mínima de 2,65 mm, com pintura epóxi na cor cinza, grau de proteção mínima IP54 e dimensões 700x600x200mm. Deverá possuir chapa base para montagem de componentes, trilho DIN, barramentos de fase, neutro e terra montados de acordo com diagramas unifilares correspondentes. - Fornecimento e instalação. | un | 1,0 x 2,00 = 2.0
7.3.8 | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | un | 1,0 x 2,00 = 2.0
7.3.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1,0 x 2,00 = 2.0
7.3.10 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3,0 x 2,00 = 6.0
7.3.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,0 x 2,00 = 4.0
7.3.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2,0 x 2,00 = 4.0
7.3.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5,0 x 2,00 = 10.0
7.3.14 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1,0 x 2,00 = 2.0
7.3.15 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO PINO 2,5MM2 | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
7.3.16 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO PINO 4,0MM2 | un | 25,0 x 2,00 = 50.0
7.3.17 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO PINO 6,0MM2 | un | 10,0 x 2,00 = 20.0
7.3.18 | DPS Classe I/II - 275V - 1 polo - Corrente de impulso (10/350µs): 12,5kA - Corrente de descarga máxima (8/20µs): 60kA. | un | 4,0 x 2,00 = 8.0
7.3.19 | Caixa de passagem para instalação de tomada trifásica, 4 embutes, com proteção IP 54 e dimensões de 80x80x60mm. Fornecimento e instalação | Un | 4,0 x 2,00 = 8.0
7.3.20 | Caixa 4x2 de 1" para tomada de área externa com proteção IP54. Fornecimento e instalaçao | Un | 3,0 x 2,00 = 6.0
7.3.21 | Tomada para área externa 2P+T com grau de proteção IP54. Fornecimento e instalação | Un | 3,0 x 2,00 = 6.0
7.3.22 | Tomada trifásica de embutir, grau de proteção IP 44, 5 pólos, 16A, 380/440V. Fornecimento e instalação. | Un | 2,0 x 2,00 = 4.0
7.3.23 | Tomada trifásica de embutir, grau de proteção IP 44, 5 pólos, 32A, 380/440V. Fornecimento e instalação. | Un | 2,0 x 2,00 = 4.0
7.3.24 | Isolador Epoxi Laranja de Baixa Tensão 30x30mm 1/4". Fornecimento e instalação. | Un | 4,0 x 2,00 = 8.0
7.3.25 | Chapa em fibra vidro 4mm | m² | 0,42 x 2,00 = 0.84
7.3.26 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Un | 1,0 x 2,00 = 2.0
7.3.27 | PARAFUSO SEXT.AÇO INOX ROSCA SOB. M6X45MM TEL-5346 OU EQUIVALENTE | UN | 4,0 x 2,00 = 8.0
7.3.28 | ARRUELA DE PRESSAO EM ACO INOX REF. TEL-5303 OU EQUIVALENTE | UN | 4,0 x 2,00 = 8.0
7.3.29 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - PRETO | m | 4,0 x 2,00 = 8.0
7.3.30 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - AZUL | m | 4,0 x 2,00 = 8.0
7.3.31 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - VERDE | m | 4,0 x 2,00 = 8.0
7.3.32 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - AMARELO | m | 5,0 x 2,00 = 10.0
7.3.33 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - PRETO | m | 5,0 x 2,00 = 10.0
7.3.34 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - BRANCO | m | 4,0 x 2,00 = 8.0
7.3.35 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - VERMELHO | m | 4,0 x 2,00 = 8.0
7.3.36 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - AZUL | m | 5,0 x 2,00 = 10.0
7.3.37 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - VERDE | m | 5,0 x 2,00 = 10.0
7.3.38 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - PRETO | m | 4,0 x 2,00 = 8.0
7.3.39 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - BRANCO | m | 4,0 x 2,00 = 8.0
7.3.40 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - VERMELHO | m | 4,0 x 2,00 = 8.0
7.3.41 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - AZUL | m | 4,0 x 2,00 = 8.0
7.3.42 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - VERDE | m | 4,0 x 2,00 = 8.0
7.3.43 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO | M | 2,0 x 2,00 = 4.0
7.3.44 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BRANCO | M | 2,0 x 2,00 = 4.0
7.3.45 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO | M | 2,0 x 2,00 = 4.0
7.3.46 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL | M | 2,0 x 2,00 = 4.0
7.3.47 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE | M | 2,0 x 2,00 = 4.0
7.3.48 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 4,0 x 2,00 = 8.0
7.3.49 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 4,0 x 2,00 = 8.0
7.3.50 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10,0 x 2,00 = 20.0
7.3.51 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 10,0 x 2,00 = 20.0
7.3.52 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,0 x 2,00 = 4.0
7.3.53 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0 x 2,00 = 2.0
7.3.54 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 2,0 x 2,00 = 4.0
7.3.55 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0 x 2,00 = 2.0
7.3.56 | LÂMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27 | UN | 2,0 x 2,00 = 4.0
7.3.57 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | UN | 1,0 x 2,00 = 2.0
7.3.58 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 3,0 x 2,00 = 6.0
7.3.59 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6,0 x 2,00 = 12.0
7.3.60 | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | un | 10,0 x 2,00 = 20.0
7.4 | COMUNICAÇÃO
7.4.1 | Remoção e reinstalação de câmera fixa para CFTV, com fornecimento de abraçadeiras BAP3, exclusive câmera | un | 23
7.4.2 | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1"" | M | 34.5
7.4.3 | Terminal de conexão SPTF d=1" para tubo metálico flexível (ref. sealtubo ou similar) | un | 46
7.4.4 | CABO ÓPTICO CFOA-SM-ARD-G 12F G-652D (ABNT CL) para uso subterrâneo em redes de distribuição, inclusive instalação | m | 3910
7.4.5 | PRENSA CABOS EM NYLON, 1" | UN | 23
7.4.6 | Caixa de emenda óptica aérea/subterrânea 72 FO, com instalação | un | 3
7.4.7 | Fornecimento e Instalação de D.I.O. para 1U 24 fibras B48, para montagem em rack 19"/ 23", com kit bandeja de emenda stack 24F, kit 3 placas LGX 12 posições LC/SC, kit de ancoragem e acomodação e demais acessórios. | UN | 10
7.4.8 | Plaqueta de identificação amarela para cabos de fibra ótica, 90x60mm | un | 100
7.4.9 | Extensão óptica conectorizada 02F SM SC-UPC, com adaptador | un | 96
7.4.10 | Cordão duplex SM SC-UPC/SC-UPC 1,5 m | un | 34
7.4.11 | Guaina organizador espiral tube, 1/2", 12,4mm | m | 20
7.4.12 | PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5 | un | 100
7.4.13 | Fusão de cabo de fibra óptica | un | 500
7.4.14 | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA | CJ | 33
7.4.15 | As Built | m² | 627
7.5 | REMOÇÃO
7.5.1 | Remoção de poste de concreto | un | 44
7.5.2 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 2090
8 | TRECHO 7
8.1 | DUTOS E ESCAVAÇÕES
8.1.1 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 590
8.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 106.2
8.1.3 | Escavação mecânica reaterro e compactação de vala em material de 2ª categoria | m³ | 10.8
8.1.4 | Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, reforçado e corrugado, seção circular com corrugação helicoidal, com tampa e arama-guia, inclusive instalação | m | 3040
8.1.5 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | 66
8.1.6 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 590
8.1.7 | Caixa de passagem para travessia subterrânea dos circuitos de baixa tensão ou comunicação constituída em polipropileno de alta resistência com dimensões internas de 60x40x59cm, resistência mecânica mínima de 15kN e possuir marcações para furação e instalação de eletroduto PEAD corrugado helicoidal de 2”, em quantidade mínima de 6 em cada face de menor dimensão da caixa. Incluso fundo brita para drenagem. - Fornecimento e instalação | un | 35
8.1.8 | Tampa confeccionada de ferro fundido nodular FE 50007, removível, compatível com a caixa e dimensões de 60x40 cm sem articulação, classe B125, sistema de encaixe com requadro de ferro fundido nodular, pintado na cor preta com tinta betuminosa aplicada por imersão, superfície antiderrapante com dispositivo para levantamento, possuir as marcações "NBR1060", "NODULAR", "ENERGIA", "PERIGO ELETRICIDADE" e identificação indicada no item 6.12 do Projeto Básico | un | 22
8.1.9 | Tampa confeccionada de ferro fundido nodular FE 50007, removível, compatível com a caixa e dimensões de 60x40 cm sem articulação, classe B125, sistema de encaixe com requadro de ferro fundido nodular, pintado na cor preta com tinta betuminosa aplicada por imersão, superfície antiderrapante com dispositivo para levantamento, possuir as marcações "NBR1060", "NODULAR", "DADOS" e identificação indicada no item 6.12 do Projeto Básico | un | 13
8.1.10 | FITA SUBTERRÂNEA PARA ATERRAMENTO, LARGURA 75 MM - COMP. 300 M | UN | 3
8.1.11 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | m³ | 106.2
8.1.12 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 177
8.1.13 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m² | 18
8.1.14 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 31.86
8.1.15 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 31.86
8.2 | BAIXA TENSÃO
8.2.1 | Poste de aço galvanizado a fogo com 1 pétala para iluminação conforme consta o item 5.10. do Projeto Básico. Incluso base de concreto, chumbadores, porcas e arruelas -Fornecimento e instalação. | un | 21
8.2.2 | Braço ornamental para poste em PRFV conforme previsto no item 5.9 do projeto básico. - Fornecimento e instalação | un | 1
8.2.3 | Luminária LED conforme descrito no item 5.11. do Projeto Básico. - Fornecimento e instalação. | un | 22
8.2.4 | Conector de derivação à prova d'água, tipo T, entrada/saída para 3 cabos, IP68, para cabo PP 1kV 3x2,5mm², 3x4mm² ou 3x6mm², 20A, prensa cabo roscável, removível e vedado | un | 28
8.2.5 | Controlador para telegestão segundo o item 5.11 do projeto básico. - Fornecimento e instalação | un | 4
8.2.6 | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 | M | 1240
8.2.7 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 785
8.2.8 | Cabo de cobre PP 2 x 0,75 mm2, 450/750v para circuito de comando de telegestão, inclusive instalação | m | 1300
8.2.9 | Remoção de condutor aparente | m | 60
8.2.10 | Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo até 6,5 mm | m | 60
8.2.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
8.2.12 | As Built | m² | 177
8.3 | ILHA DE CARGA
8.3.1 | Muro de fechamento em bloco de concreto c/ fundação a trado e viga baldrame, (espessura 15cm) | m² | 7.87
8.3.2 | Laje de concreto espessura 10cm, fck 20MPa, para cobertura de medidor de energia. | m² | 1.4375
8.3.3 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | m² | 18.63
8.3.4 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE | m² | 18.63
8.3.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 18.63
8.3.6 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 1.6716
8.3.7 | Quadro de distribuição fabricado em alumínio extrudado, em chapas de estrutura mínima de 2,65 mm, com pintura epóxi na cor cinza, grau de proteção mínima IP54 e dimensões 700x600x200mm. Deverá possuir chapa base para montagem de componentes, trilho DIN, barramentos de fase, neutro e terra montados de acordo com diagramas unifilares correspondentes. - Fornecimento e instalação. | un | 1
8.3.8 | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA | un | 1
8.3.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
8.3.10 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3
8.3.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
8.3.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
8.3.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5
8.3.14 | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | un | 1
8.3.15 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO PINO 2,5MM2 | un | 3
8.3.16 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO PINO 4,0MM2 | un | 21
8.3.17 | TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO PINO 6,0MM2 | un | 13
8.3.18 | DPS Classe I/II - 275V - 1 polo - Corrente de impulso (10/350µs): 12,5kA - Corrente de descarga máxima (8/20µs): 60kA. | un | 4
8.3.19 | Caixa de passagem para instalação de tomada trifásica, 4 embutes, com proteção IP 54 e dimensões de 80x80x60mm. Fornecimento e instalação | Un | 4
8.3.20 | Caixa 4x2 de 1" para tomada de área externa com proteção IP54. Fornecimento e instalaçao | Un | 3
8.3.21 | Tomada para área externa 2P+T com grau de proteção IP54. Fornecimento e instalação | Un | 3
8.3.22 | Tomada trifásica de embutir, grau de proteção IP 44, 5 pólos, 16A, 380/440V. Fornecimento e instalação. | Un | 2
8.3.23 | Tomada trifásica de embutir, grau de proteção IP 44, 5 pólos, 32A, 380/440V. Fornecimento e instalação. | Un | 2
8.3.24 | Isolador Epoxi Laranja de Baixa Tensão 30x30mm 1/4". Fornecimento e instalação. | Un | 4
8.3.25 | Chapa em fibra vidro 4mm | m² | 0.42
8.3.26 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Un | 1
8.3.27 | PARAFUSO SEXT.AÇO INOX ROSCA SOB. M6X45MM TEL-5346 OU EQUIVALENTE | UN | 4
8.3.28 | ARRUELA DE PRESSAO EM ACO INOX REF. TEL-5303 OU EQUIVALENTE | UN | 4
8.3.29 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - PRETO | m | 4
8.3.30 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - AZUL | m | 4
8.3.31 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - VERDE | m | 4
8.3.32 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - AMARELO | m | 5
8.3.33 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - PRETO | m | 5
8.3.34 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - BRANCO | m | 4
8.3.35 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - VERMELHO | m | 4
8.3.36 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - AZUL | m | 5
8.3.37 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c - VERDE | m | 5
8.3.38 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - PRETO | m | 4
8.3.39 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - BRANCO | m | 4
8.3.40 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - VERMELHO | m | 4
8.3.41 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - AZUL | m | 4
8.3.42 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c - VERDE | m | 4
8.3.43 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 4
8.3.44 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 4
8.3.45 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10
8.3.46 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 10
8.3.47 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
8.3.48 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
8.3.49 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 2
8.3.50 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1
8.3.51 | LÂMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27 | UN | 2
8.3.52 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | UN | 1
8.3.53 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 3
8.3.54 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6
8.3.55 | Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação | un | 10
8.3.56 | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 5
8.4 | COMUNICAÇÃO
8.4.1 | Remoção e reinstalação de câmera fixa para CFTV, com fornecimento de abraçadeiras BAP3, exclusive câmera | un | 7
8.4.2 | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1"" | M | 10.5
8.4.3 | Terminal de conexão SPTF d=1" para tubo metálico flexível (ref. sealtubo ou similar) | un | 14
8.4.4 | CABO ÓPTICO CFOA-SM-ARD-G 12F G-652D (ABNT CL) para uso subterrâneo em redes de distribuição, inclusive instalação | m | 1670
8.4.5 | PRENSA CABOS EM NYLON, 1" | UN | 7
8.4.6 | Caixa de emenda óptica aérea/subterrânea 72 FO, com instalação | un | 2
8.4.7 | Fornecimento e Instalação de D.I.O. para 1U 24 fibras B48, para montagem em rack 19"/ 23", com kit bandeja de emenda stack 24F, kit 3 placas LGX 12 posições LC/SC, kit de ancoragem e acomodação e demais acessórios. | UN | 1
8.4.8 | Plaqueta de identificação amarela para cabos de fibra ótica, 90x60mm | un | 20
8.4.9 | Extensão óptica conectorizada 02F SM SC-UPC, com adaptador | un | 12
8.4.10 | Cordão duplex SM SC-UPC/SC-UPC 1,5 m | un | 4
8.4.11 | Guaina organizador espiral tube, 1/2", 12,4mm | m | 10
8.4.12 | PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5 | un | 10
8.4.13 | Fusão de cabo de fibra óptica | un | 143
8.4.14 | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA | CJ | 8
8.4.15 | As Built | m² | 177
8.5 | REMOÇÃO
8.5.1 | Remoção de poste de concreto | un | 15
8.5.2 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 590
8.5.3 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1